Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Вознесенское городское поселение

до 2024 г.

Том 1 Водоснабжение

Санкт-Петербург - 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Общие сведения	5

1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Вознесенского городского поселения	8

1.1	Структура системы водоснабжения	8

1.2	Описание территорий Вознесенского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	9

1.3	Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения	10

1.4	Качество воды. Соответствие нормативным документам	11

1.5	Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	15

1.6	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	16

1.7	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО	18

1.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	19

1.9	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	20

2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	21

3	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	22

3.1	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников	22

3.2	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	24

3.3	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	25

3.4	Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	27

3.5	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.	28

3.6	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	29

3.7	Перспективные водные балансы	30

3.8	Решение по определению гарантирующей организации	31

4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	32

4.1	Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	32

4.2	Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов	33

5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения	34

5.1	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений	34

5.2	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения	40

5.3	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления	45

5.4	Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов	49

6	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения.	54

6.1	Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.	54

6.2	Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	55

7	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения	56

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Вознесенское городское поселение муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2024 год выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель разработки Схемы водоснабжения и водоотведения - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г, увеличение объѐмов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Вознесенского городского поселения, улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение надѐжного водоотведения, гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 10.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Вознесенском городском поселении Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водонапорные станции, водопроводные сети;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

# Общие сведения

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области) – Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

Вознесенское городское поселение расположено в северо-восточной части Подпорожского района Ленинградской области.

Граница Вознесенского городского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере граничит с республикой Карелия;

на юге – с Вологодской областью;

на востоке омывается Онежским озером.

Территория Вознесенского городского поселения – 172 200 га

На 1 января 2011 года численность населения составляла 3437 человек.

Границы Вознесенского городского поселения представлены на рис. 1.

Рис. 1 Границы муниципальных образований Подпорожского муниципального района

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

дер. Богданово,

пгт. Вознесенье,

дер. Володарская,

дер. Гимрека,

дер. Кипрушино,

дер. Конец,

дер. Красный Бор,

дер. Родионово,

дер. Соболевщина,

дер. Щелейки,

Климат проектируемой территории характеризуется как атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое лето.

Минимум температуры -39ºС, максимум +39ºС. Среднегодовая температура воздуха составляет около 4,0ºС тепла, в июле среднесуточная температура 17,4ºС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет - 8,5ºС. Поступление солнечного тепла на протяжении года неравномерное, что обусловлено большими изменениями высоты стояния солнца над горизонтом (в полдень от 7 градусов в декабре до 53 градусов в июне) и продолжительности дня (от 5 часов 50 минут в декабре до 18 часов 10 минут в июне).

Самый теплый месяц в году – июль; средняя температура его +17,4ºС. Прохождение масс тропического воздуха повышает иногда температуру в полдень до 30–33ºС. Вторая половина лета влажная. В это время выпадает много осадков – до 224 мм.

В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно 60%. Наиболее дождливым бывает август, когда количество осадков достигает 81 мм. Но благодаря высокой температуре воздуха, кратковременности дождей и песчаной почве влага долго не задерживается.

Среднегодовое количество осадков – 594 мм. Однако в зимние месяцы (декабрь – март) их выпадает лишь 100 мм. Почва промерзает на глубину от 6 до 78 сантиметров.

В основном преобладают западные и юго-западные ветры. Они дуют преимущественно в холодное время года. С мая по сентябрь направление ветров меняется на южное и юго-восточное. Всего за год набирается в среднем 13–14 дней, когда ветры достигают пятнадцати метров в секунду (в основном – в сентябре, декабре и январе).

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Вознесенского городского поселения

## Структура системы водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время на территории Вознесенского городского поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.

В Вознесенском городском поселении предусмотрена централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в пгт. Вознесенье.

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Вознесенского городского поселения является вода из р. Свирь.

Централизованное водоснабжение остальных населенных пунктов, входящих в состав Вознесенского городского поселения не предусмотрено.

## Описание территорий Вознесенского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

На данный момент в Вознесенском городском поселении 9 населенных пунктов не охвачены централизованным водоснабжением. Водоснабжение отсутствует в следующих деревнях: Богданово, Володарская, Гимрека, Кипрушино, Конец, Красный Бор, Родионово, Соболевщина, Щелейки. Основная застройка данных населенных пунктов – частные индивидуальные дома и дачная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от собственных локальных скважин и привозной водой.

## Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Водозаборные сооружения Вознесенского городского поселения включают в себя 1 скважину и водозабор из р. Свирь. Скважина предназначена для питьевого и промышленного водоснабжения и находится в резерве.

Характеристики оборудования водозаборных узлов приведены в таблице.

| № п/п | Наименование основных видов оборудования | Марка | Производительность, м3/час. | Мощность, кВт | Полный напор, м. | Средний износ системы водозабора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды Насосная станция 1-го подъема из поверхностных источников (река Свирь) | ВКС-5 | 18 | 5,5 | 32 | 20 |
| 2 | Очистка и транспортирование воды |  |  |  |  |  |
|  | Насос № 1 | MVI 1606/6 | 16 | 4,0 | 69 | 20 |
|  | Насос № 2 | MVI 1606/6 | 16 | 4,0 | 69 | 20 |
| 3 | Насосная станция водозабора из подземных источников Артезианская скважина ул. Горная | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 2,2 | 50 | 80 |

В  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологической  надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (ЗСО). Источники водоснабжения  имеют 1 пояс ЗСО, который включает в себя установленные в натуре по периметру их ограждения в радиусе от 15 до 25 метров. Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением санитарных требований. Размеры первого пояса зон санитарной охраны согласованы с органами Госсанэпиднадзора, как объектов эксплуатирующихся в условиях жилой застройки.

## Качество воды. Соответствие нормативным документам

Для получения информации о соответствии воды требованиям нормативной документации были отобраны пробы воды и проведены лабораторные испытания. Результаты анализа воды приведены на рисунках.

Из приведенных выше данных видно, что вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Водозабор осуществляется из поверхностных источников – р. Свирь. На станции установлен насос ВКС-5. Проектная производительность водозабора 18 м3/ч. Фактическая производительность – 220 м3/сут. Время работы за год – 4379,7 ч.

Фактическое потребление электроэнергии составляет 150244 кВт.ч/год. Потребление электроэнергии на работу технологического оборудования  составило 64616 кВт.ч/год,  отопление 64512 кВт.ч/год,  освещение 4074 кВт.ч/год, на работу вспомогательного оборудования 17042 кВт.ч/год. Перерасход потребления электроэнергии связан с низкой эффективностью работы насосного оборудования  из-за отсутствия современных систем регулирования, базирующихся на использовании частотных преобразователей на электрических двигателях насосов.

Оборудование ВНС находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время износ зданий, сооружений и оборудования ВНС составляет не более 75%.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение  абонентов  холодной  водой  на  хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды осуществляется через систему трубопроводов. Система не закольцованная.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 3,84 км. Основной материал труб – полиэтилен и сталь. Диаметр водопровода варьируется от 32 мм до 200 мм.

Процент износа - 65%.

Характеристика сетей по диаметру труб, сроку эксплуатации представлена в таблице:

| Диаметр сетей, мм | Протяженность сетей (способ прокладки), пог. м, в зависимости от срока службы |
| --- | --- |
|  | до 20 лет | 20-25 лет | св. 25 лет | Итого |
| 200мм. сталь | - | - | 319 | - |
| 125мм. сталь | - | - | 309 | - |
| 100мм. сталь | - | - | 95 | - |
| 80мм. сталь | - | - | 142 | - |
| 70мм. сталь | - | - | 20 | - |
| 50мм. сталь | - | - | 199 | - |
| 32мм. сталь | - | - | 72 | - |
| 200мм. п/э | 267 | - | - | - |
| 125мм. п/э | 1069 | - | - | - |
| 100мм. п/э | 576 | - | - | - |
| 80мм. п/э | 313 | - | - | - |
| 70мм. п/э | 24 | - | - | - |
| 50мм. п/э | 375 | - | - | - |
| 32мм. п/э | 60 | - | - | - |
| итого | 2684 |  | 1156 | 3840 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Большой износ инженерных сооружений и трубопроводов  обуславливает возникновение аварий и, как следствие, неудовлетворительное качество воды и её повышенные потери. На состояние трубопроводов может оказывать влияние грунты, имеющие высокую коррозийную активность к металлу.

## Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО

- магистральные водоводы некоторых участков представлены одной ниткой трубопровода и не имеют резерва, что может негативным образом сказаться на бесперебойности водоснабжения потребителей;

- проблемным вопросом системы наружного водопровода МО Вознесенское городское поселение является ее незакольцованность;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ;

- существуют значительные проблемы с техническим состоянием ограждений I пояса ЗСО городских скважин. Требуется их восстановление;

- оборудование обладает высокой энергоёмкостью, что приводит к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;

- износ практически половины водопроводных сетей составляет более 70%. Это главная причина не только сверхнормативных непроизводительных потерь воды и высокой аварийности водовода, но и крайне низкого качества водоснабжения потребителей. Коррозия металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям вызывает вторичное загрязнение и ухудшение качества воды;

- несанкционированный водоотбор населением воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода на нужды полива приусадебных участков с врезкой до счетчика воды.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время потребители системы горячего водоснабжения Вознесенского городского поселения получают горячую воду путем открытого водоразбора.

Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ установлена необходимость перевода существующих открытых схем централизованного ГВС к закрытым схемам.

Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему, в разработанной схеме теплоснабжения Вознесенского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- в зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям с двухтрубными сетями произвести реконструкцию ИТП потребителей с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения и с подводом холодного водопровода непосредственно к каждому ИТП.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения эксплуатируются одним предприятием ООО «Ресурс».

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» является крупнейшей ресурсоснабжающей организацией Подпорожского района Ленинградской области, обеспечивающей коммунальными ресурсами (питьевой водой, тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение, водоотведением) потребителей, среди которых и важнейшие социальные объекты (школы, детские сады, больницы), и предприятия и учреждения, и население.

В эксплуатации ООО «Ресурс» находятся объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе котельные, а также водонасосные и канализационные станции, очистные сооружения, инженерные сети и другие объекты жизнеобеспечения.

На территории Вознесенского городского поселения компания ООО «Ресурс» осуществляет централизованное водоснабжение и водоотведение потребителей.

В сфере водоснабжения - ООО «Ресурс» является водоснабжающей организацией, т.к. осуществляет продажу воды потребителям, и владеет на праве собственности или ином законном основании водопроводными сетями, посредством которых осуществляется водоснабжение потребителей.

Услуги ООО «Ресурс» предоставляются населению, предприятиям и социальным объектам городского поселения.

С потребителями воды заключены договора.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

Планом развития Вознесенского городского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Граница первого пояса станции подготовки воды должна совпадать с ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений станции.

Строящаяся разводящая водопроводная сеть в соответствии с проектными решениями - кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться внутриквартальными распределительными сетями диаметром 50-200 мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84.

# Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

## Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

Для учета воды, поднятой из скважин, используются расходомеры различных марок.

Водный баланс подачи и реализации воды за 2013 г. представлен в таблице.

| Ед.изм. | Поднято воды | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери | Потери в % | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3 | 80213,01 | 1604,41 | 78608,6 | 10219,39 | 13,0 | 68389,21 |

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 68,39 тыс.м3.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей Вознесенского городского поселения представлена в таблице и на диаграмме рисунка 2.

| Потребитель | Ед. изм. | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Население | м3 | 43621,99 |
| Бюджет | м3 | 23381,01 |
| Прочие | м3 | 1386,21 |
| ИТОГО | м3 | 68389,21 |

Рис. 2 Структура потребления воды по отдельным категориям потребителей

Основными потребителями воды в Вознесенском городском поселении является население (63,78%) и бюджетные потребители (34,19%). Прочие потребители включают объекты крупного и малого бизнеса. На прочих потребителей приходится менее 3% потребления воды.

## Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

В настоящее время в Вознесенском городском поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета»

куб. м. / чел. мес.

| N п/п | Вид благоустройства жилого помещения | Норматив потребления услуги в месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | вода | водоотведение |
|  |  | хол. | гор. |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1500 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без канализации | 2,05 | 1,11 |  |
| 2 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями: |
| 2.1 | с многоточечным водоразбором | 14,26 |  | 14,26 |
| 3 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Жилые дома квартирного типа с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  | 1,30 |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

## Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются бюджетная сфера и жилищный фонд.

С 2009 по 2013 года в МО Вознесенское городское поселение наблюдается тенденция к увеличению числа абонентов среди населения и прочих потребителей, ведущих приборный учет воды.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых кварталах Вознесенского городского поселения.

Фактическое водопотребление на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения за 2012 год составило 68389,21 м. куб. К 2024 году ожидаемое водопотребление составит 70000 куб. м/год.

Запас производственных мощностей представлен в таблице:

| Насосная станция, водозабор | Установленные насосы | Располагаемая мощность, м3/ч | Фактическая производительность, м3/ч | Резерв производительности, % | Производительность в перспективе, м3/ч | Резерв (дефицит) производительности, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС, р. Свирь | ВКС-5 | 18 | 9,17 | 49,06 | 10 | 8 |
| ВНС, скважина | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 10,22 тыс.м3 или 13% от суммарного отпуска воды по Вознесенскому городскому поселению.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

График планируемых потерь воды до 2024 г. представлен на рис. 3.

Рис. 3 Планируемые потери воды, %

## Перспективные водные балансы

Общий водный баланс подачи и реализации воды в 2024 году имеет следующий вид:

| Ед.изм. | Поднято воды | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери | Потери в % | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3 | 78064,01 | 1561,28 | 76502,73 | 6502,73 | 8,5 | 70 000 |

## Решение по определению гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании вышеизложенного статус ЕГО может быть присвоен ООО «Ресурс».

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

## Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

В перспективе развития Вознесенского городского поселения предусматривается 100 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства пгт. Вознесенье. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100 %-го охвата всей территории поселка. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Основное технологическое оборудование ВНС пгт. Вознесенье имеет значительный износ, кроме этого насосное оборудование не оснащено системой автоматического регулирования. Для повышения надежности и стабильности работы насосной станции рекомендуется замена существующего насосного оборудования на современное, оснащенное частотным приводом и имеющее аналогичные установленному оборудованию технические характеристики.

Кроме этого требуют замены, установленные водомерные узлы.

Насосы I подъема водозабора являются потребителями электрической энергии II категории и требуют обеспечения резервным источником электроснабжения.

В качестве резервного источника электроснабжения рекомендуется строительство дизельной генераторной электрической станции мощностью 100 кВт, которая является достаточной для одновременного функционирования насосов и всего вспомогательного оборудования.

Однако, дизельная электростанция не приспособлена для скачкообразного подключения столь мощных потребителей, как насосы. В качестве устройств, позволяющих подключать двигатели артезианских насосов к дизельной станции, следует рассмотреть устройства плавного пуска, либо частотно-регулируемые приводы с функцией автоматического плавного пуска при включении резервного питания.

Для эксплуатации ДЭС требуется наличие расходного резервуара дизельного топлива и бака запаса дизельного топлива. Поэтому, место размещения ДЭС следует выбрать за пределами III пояса зоны санитарной охраны.

Необходимость автоматического запуска ДЭС и автоматического ввода резервного питания в ГРЩ насосных определить проектом.

## Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов

Объем инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов определен методом аналогов. Стоимость мероприятий представлена в текущем уровне цен (2013 г.)

- строительство новой ВНС – 30 млн. руб.

- оборудование двух водомерных узлов – 5 млн. руб.

- строительство дизельной электрической станции: 4,7 млн. руб., включая подготовку территории, прокладку сетей и устройство резервуаров для хранения топлива.

Величины стоимости включают в себя стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных, наладочных работ, стоимость изделий и материалов, а также НДС.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

- Строительство сетей водопровода для присоединения потребителей, не обеспеченных централизованным питьевым водоснабжением

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения в границах пгт. Вознесенье есть ряд зданий, относящихся к жилой, общественной и промышленной застройке, не обеспеченных централизованным питьевым водоснабжением.

Присоединение этих потребителей является одной из приоритетных задач развития системы водоснабжения (при наличии технической возможности).

- Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Длительная эксплуатация водопроводных сетей сопровождается непрерывным старением материала трубопровода. Коррозионные процессы старения идут с различной интенсивностью на разных участках водопроводной сети. Скорость и преобладающий вид коррозионного разрушения зависят от ряда факторов, таких, как качество гидроизоляции, интенсивность блуждающих токов, состав и концентрация примесей в транспортируемой воде. Даже трубопроводы, выполненные из сшитого полиэтилена, подвержены старению.

Эксплуатационный ресурс трубопроводов принят следующий:

- 20 лет – для стальных трубопроводов (углеродистая сталь);

- 31 год – для бетонных и железобетонных трубопроводов;

- 50 лет – для чугунных трубопроводов;

- 50 лет – для полимерных трубопроводов.

Программы капитального ремонта и реконструкции составляются, как правило, на основании данных о сроке эксплуатации каждого конкретного участка. Сведения о сроках эксплуатации сетей частично утрачены, поэтому предложенная программа опирается на равномерное распределение объемов реконструкции сетей на весь расчетный период Схемы водоснабжения.

По данным, экспортированным из электронной модели, разработанной в программном комплексе Zulu, протяженность сетей водоснабжения по территории поселка составляет 5,48 км.

Таким образом, с учетом исчерпания эксплуатационного ресурса, ежегодно подлежат реконструкции (с изменением диаметра) или капитальному ремонту (с сохранением диаметра) – 0,3 км. сетей.

Данная оценка не является точной и служит лишь для определения среднегодовых затрат на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения.

В случае получения точных данных об износе и материалах участков труб ежегодные объемы перекладки сетей должны быть пересмотрены при очередной актуализации схемы водоснабжения.

В пгт. Вознесенье может найти широкое применение бестраншейная технология реконструкции трубопроводов водоснабжения, такая как протяжка полимерных труб в существующий трубопровод.

Технология позволяет существенно сократить сроки строительных работ, исключить на 80–90% разрытие территорий. В ходе реконструкции происходит бестраншейными способами происходит значительная экономия средств на земляных работах.

Применение для реконструкции метода протягивания возможно только при условии, когда наружные размеры нового трубопровода меньше минимальных размеров поперечного сечения полости старого водопровода.

В ряде случаев с помощью разработанной электронной модели подтверждается возможность уменьшения проходного сечения трубопровода.

Полимерные трубы выбирают из действующих сортаментов по максимальным значениям средних наружных диаметров. Учитывают также габариты соединений, которые предполагаются к использованию. При сварке встык – максимальные размеры получаемого грата с внешней стороны сварного шва. При сварке враструб и склеивании – наружный диаметр раструбов. При соединении раструбами на резиновых кольцах – наружные диаметры желобков.

Тип труб выбирают на основании прочностных расчетов, как и для новой подземной прокладки водопровода, либо с учетом работы полимера в трехслойной конструкции, состоящей из оболочек нового и старого трубопроводов и находящегося между ними заполнителя.

Выбранные по типу и диаметру полимерные трубы проверяют гидравлическим расчетом на соответствие реконструированного участка действующей водопроводной сети другим участкам. При необходимости увеличения пропуска расходов по реконструированному участку повышают напор в водопроводной сети, если прочность остальных ее участков достаточна для восприятия увеличенного сверх проектной величины напора.

Выбор труб по длине (в отрезках или бухтах) связан с принимаемым к реализации технологическим способом прокладки нового трубопровода в старом.

Выбор типовых технологических схем производства реконструктивных работ на ветхих водопроводных сетях, на базе которых должны разрабатываться конкретные технологические схемы, определяется принятыми способами размещения новых трубопроводов в старых. По одним схемам предусматривается протягивание гибких полимерных трубопроводов сматыванием с барабанов через камеры переключения. При хорошем состоянии камер переключения, когда не предполагается производить их замену, барабан размещается прямо над камерой переключения. При недостаточных размерах камеры переключения, когда допустимый радиус изгиба R для труб больше ширины (длины) камеры переключения по ходу реконструируемого трубопровода, трубы протаскивают через образуемый для этого в ее стенке проем.

По другим схемам, связанным с использованием трубных плетей, необходимо разрабатывать котлованы (траншеи). Их размеры и профиль принимают обычно с учетом направлений, откуда будут вводиться трубные плети в реконструируемую сеть. Место проведения работ, а также расположение плетей могут совпадать с направлением трассы реконструируемого трубопровода или находиться под некоторым углом к указанному направлению. Это зависит от характера расположения над трубопроводной сетью зданий, сооружений, строений и т. п.

В первом случае трубная плеть при вводе в старый трубопровод будет изгибаться только в вертикальной плоскости, переходя с уровня поверхности земли на уровень ложа восстанавливаемого трубопровода. Свободный переход трубной плети с уровня поверхности земли на уровень ложа старого трубопровода возможен под действием силы тяжести труб.

При прокладке принудительно изогнутой трубной плети между направляющими опорными и прижимными роликами, монтируемыми по направлению протягивания, в одних и тех же условиях требуемая длина будет в 3–5 раз меньше, чем в предыдущем случае.

Ширина котлованов (траншей) принимается в зависимости от диаметра протягиваемых труб – должны быть обеспечены нормальные условия для удобной установки опорных и прижимных направляющих роликов.

При больших глубинах заложения трубопроводной сети, а также в стесненных условиях и поверхности земли применение способа прокладки трубных плетей не всегда возможно из-за отсутствия свободного достаточного пространства для размещения плетей, оборудования и оснастки и невозможности создания надлежащих условий для манипулирования с ними. В таких случаях для проведения работ по реконструкции трубопроводов следует использовать другие типовые технологические схемы, связанные с прокладкой длинных труб.

Использование таких технологических схем предполагает сборку нового трубопровода непосредственно в котловане. При этом применяют трубы длиной, определяемой условиями промышленного изготовления, либо специально заготовляемые на некотором отдалении от места проведения реконструктивных работ секции, включающие 2, 3 и т. д. трубы. Котлованы (траншеи) разрабатываются с плоским дном, устраиваемым ниже основания старого трубопровода с тем, чтобы можно было разместить средства механизации для сборки и проталкивания труб (трубных секций) по оси cтapoгo трубопровода, часть которого предварительно удаляется. Длина удаляемой части принимается из расчета обеспечения надлежащих условий для введения нового трубопровода в старый. При необходимости стенки котлована (траншеи) крепят, а также организуют водоотлив.

В котлован (траншею) трубы (секции труб) подаются вручную, с помощью подъемного крана, автокрана, трубоукладчика и т. п. в зависимости от их массы.

Перед началом проведения восстановительных работ необходимо также осуществить диагностирование камер переключения, выявить наличие просадок, смещений, а затем по возможности определить наличие и место обвалов, просадок труб и т. п.

При подготовке к проведению диагностирования, которое выполняется из камер переключения, прекращается подача воды и разъединяются задвижки и тройники.

Наиболее ценную и достаточно полную информацию дает обследование трубопровода изнутри с помощью телевизионных малогабаритных камер.

В случае сильного обрастания стенок водопровода изнутри перед проведением собственно реконструктивных работ производят очистку его внутренней полости методами, выбираемыми в зависимости от размеров трубопровода и видов отложений на его стенках.

Стенки очищают от грязи, ржавчины, заусенцев, наплывов (от сварных соединений стальных труб), различных отложений, появившихся в период эксплуатации. Это делается прежде всего в связи с тем, чтобы предотвратить малейшую вероятность повреждения полимерных труб в процессе протягивания.

Для ведения реконструкции по схемам, основанным на технологических способах прокладки трубных плетей и длинных труб, обычно разрабатывают 2 котлована: входной и приемный. Входной котлован служит для обеспечения ввода протаскиваемой плети в старый трубопровод или ведения работ по сборке нового трубопровода. Через приемный котлован организуется тяжение нового полимерного трубопровода. Если позволяют местные условия, тяжение можно осуществить через камеру переключения – в этом случае приемный котлован не разрабатывается.

Место для разработки котлованов выбирают с учетом конкретной обстановки: застроенности территории, наличия подземных и надземных инженерных и транспортных коммуникаций, удобства расположения оборудования и размещения протаскиваемых труб, а также состояния элементов восстанавливаемого водопровода.

Котлованы с целью уменьшения объемов земляных работ следует разрабатывать в местах наименьшего заглубления водопроводов либо в местах, где имеются просадки на сети. Располагать входной котлован целесообразно в местах, удобных для проведения протягивания в обе стороны сети. Такими местами чаще всего являются ветхие камеры переключения. Их следует также реконструировать или заменить. Входные котлованы по профилю должны обеспечивать плавный переход протягиваемой трубной плети с уровня поверхности земли к ложу восстанавливаемого водопровода. В связи с этим их следует разрабатывать в виде траншеи с пологими передними и задними стенками.

При разработке котлованов с вертикальными боковыми стенками, в неустойчивых грунтах, а также при глубине больше 1,5 м в любых грунтах должны устанавливаться крепления стенок котлована. В местах, где имеются хорошие условия для производства работ, допускается разработка стенок котлованов с углами естественного откоса. При разработке входного приемного котлована необходимо освободить от грунта только верхнюю половину водопровода, которую нужно разбить или срезать и затем удалить.

Нижняя половина старого трубопровода при этом сохраняется и служит в дальнейшем основанием для протягиваемого нового полимерного трубопровода.

Для предохранения полимерного трубопровода от повреждения вход в реконструируемый трубопровод оснащают специальным колпаком. Для сборки полиэтиленового трубопровода используется сварка встык. После сборки  трубная  плеть  прямо  на  поверхности  земли  испытывается  на герметичность и прочность. Затем она присоединяется на сварке к новому трубопроводу и затягивается в реконструируемую сеть.

Перед началом процесса протягивания необходимо осуществить протяжку контрольного образца с целью выявления возможностей для качественного тяжения нового трубопровода. Контрольный образец – это соединение предназначенных к протягиванию 2 труб, оснащенных с обеих сторон оголовками, общей длиной 5–10 диаметров.

В местах обвалов или непроходных участков на реконструируемой сети необходимо произвести вскрышные работы для выравнивания и освобождения трубопровода от засоров и завалов.

Протягивание трубных плетей в реконструируемый трубопровод производится с использованием тракторов и строительных машин, имеющих ременную передачу. Оно должно производиться плавно, без заметных на глаз рывков, со скоростью, позволяющей визуально контролировать вхождение нового полимерного трубопровода в водопроводную сеть.

Протягивание может осуществляться и с помощью ручной или механизированной лебедки, однако в этом случае значительно труднее организовать контроль за силой натяжения стенок трубной плети. Подбор мощности лебедок в этой связи должен осуществляться с учетом максимального усилия, которое может передать лебедка, и растягивающих напряжений, вызванных в стенках труб.

Затаскивание полимерного трубопровода небольшого диаметра может осуществляться вручную либо с помощью домкратов. Трубные плети значительной протяженности иногда протаскиваются насквозь через несколько камер переключения подряд. Впоследствии они разрезаются в них, раздвигаются и затем сопрягаются с использованием металлических узлов, включающих тройники (крестовины) и задвижки так, как требуется для конкретного водопровода.

## Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения

За последние годы были выведены из эксплуатации все водонапорные башни на территории поселка. На данный момент регулирование давления в сетях водоснабжения осуществляется вручную операторами насосных станций. Методы регулирования: включение/отключение насосов и перекрытие потока задвижкой.

Для автоматизации регулирования давления в сетях водоснабжения предлагаем к внедрению энергоэффективное и технологичное решение - установку современных станций управления, обеспечивающих автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированного комплекса управления погружным насосом. Стоимость станции управления ниже затрат на реконструкцию старой и существенно меньше затрат на демонтаж старой, строительство или покупку, транспортировку, монтаж и ввод в эксплуатацию новой водонапорной башни (Рожновского).

Рис. Внешний вид станции управления насосами I подъема

Эксплуатация станции управления не требует постоянного обслуживающего персонала и заключается лишь в профилактических осмотрах.

Функции станции управления:

- автоматическая поддержка давления (напора) в трубопроводе;

- плавный пуск и остановка насосного агрегата;

- плавное изменение производительности насосного агрегата;

- поддержка режима работы «день»/»ночь» (программируемый уровень давления и времени);

- автоматическое включение системы с последующим плавным включением после кратковременного отключения электропитания;

- автономная работа без обслуживающего персонала;

- автоматическая защита от «сухого хода» насосного агрегата;

- автоматическая защита от перегрева обмоток электродвигателя;

- защита от затопления машинного зала;

- автоматический выбор резерва.

Преимущества внедрения станции управления вместо водонапорной башни:

- быстрота монтажа и ввода в эксплуатацию, высокая надежность и большой ресурс станции управления.

- низкая стоимость обслуживания станции управления в процессе эксплуатации, поскольку состоит из профилактических осмотров и не требует постоянного обслуживающего персонала. Снижение капитальных, эксплуатационных и ремонтных расходов, связанных с установкой или заменой, обслуживанием и восстановлением конструкции водонапорной башни.

- поддержка установленного значения давления в системе водоснабжения.

- возможность снижения давления в магистрали для уменьшения вероятности прорыва трубопровода при сильном износе старых трубопроводов и увеличения межремонтного интервала.

- при увеличении этажности застроек, станция управления позволяет легко увеличить давление в системе для обеспечения подачи воды на верхние этажи.

- компактность  размещения  станции  управления:  все  необходимое оборудование может быть смонтировано в обычном помещении или контейнере.

- высокая надежность оборудования исключает перемерзание трубопровода и не зависит от расхода воды.

- станция управления контролирует параметры электрической сети и защищает электродвигатель насоса от обрыва, перекоса фаз, межфазного замыкания и замыкания фазы на землю. Также осуществляется защита насосного агрегата от работы с перегрузкой или завышенными токами. При работе от станции управления электродвигатель насоса разгоняется плавно до рабочей скорости и не испытывает перегрузок. Это позволяет уменьшить дорогостоящие и трудоемкие затраты, связанные с заменой или ремонтом погружных насосов и обеспечивает повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза.

- работа станции управления осуществляется с учетом суточных и сезонных режимов. Экономия электроэнергии достигает 30-40 %. При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой до необходимой рабочей скорости, которая, как правило, ниже номинальной. Потребление мощности при этом существенно ниже номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора.

- снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30 %. При работе насоса от преобразователя частоты происходит плавный разгон электродвигателя. Это исключает гидроудар, что ведет к увеличению срока службы трубопроводов. Большинство потерь воды связано с отказом автоматики башни – переливом, износом башни и трубопроводов – протечками.

- возможность дистанционного управления работой насоса, получения информации по радиоканалу или сотовой связи.

- для обеспечения бесперебойной работы возможна работа от дизель-генератора с автоматическим вводом в работу.

- не  требуется  привлечение  спецтехники  для  монтажа.  Станция управления размещается в любом неспециализированном помещении в течение 1-2 дней.

Рис. Схема автоматизации, диспетчеризации и телемеханизации станции управления насосами I подъема

Помимо перечисленных преимуществ, система водоснабжения со станцией управления не подвержена проблемам, связанным с недостатками водонапорных башен:

- уменьшение водопотребления в зимнее время приводит к замерзанию воды в башне.

- отказ автоматики водонапорной башни в зимнее время приводит к замерзанию переливающейся жидкости, что, в свою очередь, приводит к разрушению конструкции, крену и падению водонапорной башни.

- отказ автоматики водонапорной башни в летнее время приводит к переливу и подтоплению фундамента, из-за чего башня отклоняется от вертикали и падает.

- конструкция водонапорной башни имеет большую парусность и ее устойчивость зависит от порывов ветра.

- особые требования к грунту для установки башни (однородный и непросадочный).

- отсутствие возможности регулирования давления, которое непостоянно и ограничено высотой башни.

- высокая стоимость и сложность обслуживания башни, в т.ч. затраты периодическую окраску, очистку и дезинфекцию, ремонт и восстановление конструкции водонапорной башни. Емкость башни из-за коррозии со временем теряет герметичность, что приводит к большим потерям воды и необходимости устранения протечек.

- ухудшение качества воды с течением времени в связи с появлением попадающей в воду ржавчины.

- резервный  запас  воды  в  башне,  как  правило,  не  обеспечивает  достаточное количество воды для бесперебойного аварийного водоснабжения.

- высокая стоимость демонтажа старой башни, покупки, транспортировки, монтажа и ввода в эксплуатацию башни Рожновского по сравнению со станцией управления погружным насосом. В среднем цена башни Рожновского с доставкой и установкой достигает 1 000 000 – 1 500 000 рублей. За эту цену в среднем можно установить в зависимости от мощности насосного агрегата 4-7 станций управления.

- Оснащение узлами учета воды с электромагнитными расходомерами и GSM-модемами

Новые технологии приборного учета позволяют эффективно решать проблемы, связанные с процедурой снятия показаний и эксплуатацией счетчиков. Например, разработаны кодируемые счетные устройства (с шифраторами), информацию с которых можно запрашивать на расстоянии.

Современные модели, предлагаемые фирмами АББ, Siemens, Danfoss, Hydrometer GmbH, позволяют регистрировать ночные расходы воды с малой скоростью потока и определять ее потери из-за утечек, чего нельзя было сделать с помощью механических водосчетчиков. Врезные электромагнитные и вихревые расходомеры позволяют с хорошей точностью измерять расходы воды на трубах большого диаметра.

В Европе разработаны приборы учета воды с накопителями данных и возможностью их передачи в различных стандартах, например GSM, что исключает необходимость выгружать их вручную. Однако выбирать приборы учета с дистанционным считыванием показателей необходимо осмотрительно, так как часть из них, преимущественно зарубежного производства, использует для этих целей запрещенный на территории РФ диапазон частот. Поэтому следует обращать внимание на наличие сертификатов не только у счетчика, но и у совместимых с ним радиоустройств.

## Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления

Установка приборов коммерческого учета водопотребления регламентируется рядом нормативно-правовых актов:

- Федеральный   закон   от   23.11.2009    №261-ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ…»

- Постановление Правительства РФ №307 – «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р «О плане мероприятий по реализации 261-ФЗ»

- Приказ  Минэкономразвития  РФ  от   17.02.2010  №61  -  Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Указ  Президента  РФ  от  13.05.2010  №579  -  Об  оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов российской федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 28.07.10 №262 - О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

- Приказ Минэнерго от 07.04.10 №149 - Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора регулирующего условия установки приборов учета

Ответственность за несоблюдение требований к оснащенности зданий приборами учета энергетических ресурсов предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

Прибор коммерческого учета воды подбирается в зависимости от места установки, расхода и давления, количества примесей в транспортируемой среде и наличия электрического питания. Приборы должны быть внесены в Госреестр СИ и поверены.

Типы приборов учета воды и сферы их применения

Преимущества и недостатки различных приборов учет

## Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов

Затраты на строительство и реконструкцию линейных объектов системы водоснабжения определены согласно государственным сметным нормативам

– укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». Укрупненные сметные нормативы, приведенные в данном сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей водоснабжения и канализации, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В	показателях   учтена   вся   номенклатура   затрат,   которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент - 1,06.

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и устройству дорожного покрытия. Стоимость указанных работ нормируются по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2001-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги».

Расценками не учтены работы по устройству электрозащиты стальных трубопроводов.

Укрупненные сметные нормы и расценки на устройство сетей водоснабжения и канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ:

- в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км;

- в свободной от застройки местности - работа в отвал.

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации:

- земляные работы по устройству траншеи;

- устройство основания под трубопроводы: в сухих грунтах - песчаного, в мокрых грунтах - щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ;

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка фасонных частей;

- установка запорной арматуры;

- установка компенсаторов;

- для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией;

- устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах - оклеечная гидроизоляция;

- для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов;

- устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм.

Показателями цены строительства на устройство сетей водоснабжения и канализации учтена прокладка инженерных сетей в одну нитку. Количество нитей трубопровода в одной траншее определяется проектом. В случае выполнения сети более, чем в одну нитку, к указанной цене применяются поправочные коэффициенты, также представленные в НЦС 81-02-14-2012.

Все ценовые показатели, приведенные в НЦС, рассчитаны без учета налога на добавленную стоимость.

Стоимость прокладки труб из чугуна в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта на автотранспорте, на средней глубине 3 м.

Стоимость прокладки труб из стали в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта на автотранспорте, на средней глубине 3 м.

Стоимость прокладки труб из полиэтилена в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта на автотранспорте, на средней глубине 3 м.

При расчете согласно приведенным укрупненным расценкам:

Стоимость реконструкции разводящих сетей водопровода в пределах поселка в текущем уровне цен (2013) с использованием полимерных труб:

| Диаметр, мм. | Протяженность, км. | Стоимость реконструкции, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,07 | 0,14 |
| 50 | 0,20 | 0,40 |
| 70 | 0,02 | 0,04 |
| 80 | 0,14 | 0,28 |
| 100 | 0,09 | 0,21 |
| 125 | 0,31 | 0,77 |
| 200 | 0,32 | 1,02 |
| Итого |  | 2,86 |

Стоимость  оснащения  насосных  станций  I  подъема  станциями автоматического управления с функциями диспетчеризации и телемеханизации – 0,32 млн. руб.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения пгт вознесенье. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни горожан.

## Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

В настоящее время технология очистки грязной промывной воды включает в себя:

- сбор и осветление промывной воды в горизонтальных емкостях с возвратом осветленной воды в приемную камеру;

- подача осадка на площадки осадка;

- накопление и обезвоживание осадка на площадках осадка (сушкой и вымораживанием)

- сброс образующихся в результате обезвоживания дренажных вод в хоз-бытовую канализацию.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

## Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия марки А, ГОСТ 11086-76. Транспортировка должна производиться автомобильным транспортом, перевозка по железной дороге запрещена. Массовая концентрация активного хлора не менее 190 г/дм3. Гипохлорит натрия – негорючее и невзрывоопасное вещество, при контакте с горючими органическими веществами в процессе высыхания может вызвать загорание.

Хранение гипохлорита натрия предусмотрено на первом этаже станции водоочистки в герметичных закрытых банках с антикоррозийным покрытием.

Кремнефтористый натрий используется для фторирования воды. Поскольку раствор натрия является корродирующей средой, в баках и оборудовании предусматривается антикоррозийная защита. Склад кремнефтористого натрия хранится в одноэтажном здании вместе с установкой по фторированию, фтораторной, операторской и бытовыми помещениями. Кремнефтористый натрий поставляется во флягах емкостью 38 дм3 и должен храниться в течение не более 30 дней. Так как кремнефтористый натрий токсичен, то работа с ним предполагает особые требования к технике безопасности, приготовление раствора должно быть максимально механизировано и герметизировано.

В технологическом помещении приготовления раствора предусмотрена местная вытяжная вентиляция. Все соединения трубопроводов и оборудования герметичны и не пропускают рабочих сред, производственный персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Санитарно-защитная зона удовлетворяет требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 50 метров.

В процессе работы станции возможен выброс хлорного газа при использовании гипохлорита натрия в атмосферу и воздух рабочей зоны.

Концентрация данного газа ничтожно мала и поэтому не представляет целесообразность в осуществлении лабораторного контроля. В результате расчета рассеивания выявлено, что на границе СЗЗ концентрация загрязняющего вещества (Cl2) не превысит установленный норматив.

# Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения

Затраты на строительство и реконструкцию линейных объектов системы водоснабжения определены согласно государственным сметным нормативам

– укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». Укрупненные сметные нормативы, приведенные в данном сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений) и оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения.

Оценка капительных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения с разбивкой по годам представлена в программе комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры МО Вознесенское городское поселение до 2023 г.